CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC

NHÀ GA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG

SÁNG KIẾN

Đề Tài : BỔ SUNG TUYẾN NGUỒN ĐIỆN CẤP CHO SERVER CỦA CACK

Người thực hiện :    Vy Ngọc Phước

Đỗ Hữu Thi

Bộ phận : ĐỘI ĐIỆN NƯỚC CÔNG TRÌNH - PHÒNG KỸ THUẬT

Đà Nẵng, năm 2026

# Thực trạng

Hiện tại, hệ thống server của CACK nhập cảnh được cấp nguồn từ tủ điện NSB-GND-06 thuộc nhánh LT2 thông qua MCB bảo vệ 3P – C100A – 10kA, tiết diện dây cáp 16mm². Vì hệ thống đang sử dụng một nguồn cấp nên đang tồn tại các vấn đề như bên dưới:

- Theo định kỳ thì hàng năm sẽ tiến hành bảo trì các nhánh cấp điện cho nhà ga, khi bảo trì nhánh điện NMB-PTB-03 tại phòng LT2 và bảo trì trục LC6 sẽ phải cắt điện hệ thống server CACK  Gián đoạn nguồn cấp hệ thống server của CACK.

- Thời gian bảo trì thường được triển khai sau khi kết thúc các chuyến bay và phụ thuộc vào tiến độ hoàn thành công việc để cấp nguồn điện trở lại  Không chủ động được việc cấp nguồn cho hệ thống server của CACK.

- Khi tủ điện NSB-GND-06 bị sự cố, trip MCCB tổng, sẽ làm gián đoạn nguồn điện cấp cho hệ thống server của CACK.

- Hiện tại nhà ga hoạt động 24/7 nên việc duy trì nguồn cấp cho CACK là đều bắt buộc.

Vì vậy, để đáp ứng được tính liên tục nguồn cấp cho phòng CACK và nâng cao chất lượng phục vụ, nhóm tác giả đưa ra phương án bổ sung thêm tuyến nguồn cấp cho hệ thống server CACK hoạt động chuyển nguồn tự động thông qua bộ ATS.

# Tổng quan nguồn cấp cho hệ server CACK hiện tại

- Hiện tại, hệ server CACK được lấy nguồn từ tủ NSB-GND-06 nhánh NMB-PTB-03 tại phòng LT2 và được phân bổ như bên dưới:

LT2 room

NSB-GND-06

Hệ Server CACK

# Phương án cải tạo

# Từ tủ điện NSB-GND-04 thuộc nhánh NMB-PTB-2 (phòng LT1), bổ sung thêm tuyến cáp 16mm² cấp nguồn đến phòng LC6-GND.

# Tại phòng LC6-GND bổ sung thêm một tủ điện để đặt bộ ATS, bộ này sẽ tự động chuyển mạch khi một trong hai tủ bị mất nguồn.

Nguồn tủ điện NSB-GND-04

Nguồn tủ điện NSB-GND-06

Hình ảnh mô phỏng

Bộ ATS chuyển nguồn tự động

Domino loop nguồn

MCB UPS 1

MCB UPS 2

Hệ thống server CACK

# Nguyên lý hoạt động

# Bộ ATS sẽ lấy hai nguồn 3P+N tại MCB của tủ điện NSB-GND-06 và NSB-GND-04 cấp nguồn vào đầu trên bộ ATS, đầu ra ATS loop lại với nhau và cấp nguồn cho hệ thống server CACK thông qua hai MCB hiện hữu.

# Khi nguồn chính nhánh từ tủ điện NSB-GND-06 bị mất nguồn thì bộ ATS sẽ tự động chuyển mạch qua nguồn phụ từ tủ điện NSB-GND-04 để cấp nguồn cho hệ thống server CACK. Thời gian chuyển mạch có thể cài đặt từ 0 đến 180 giây.

# Khối lượng vật tư

| STT | Tên vật tư | Số lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây diện CXV cadivi 4*16mm | 200 | Mét |
| 2 | Bộ chuyển nguồn tự động ATS | 01 | Cái |
| 3 | Domino 100A | 01 | Cái |
| 4 | Đèn báo pha | 15 | Cái |
| 5 | Tủ điện | 01 | Cái |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

# Những ưu điểm  hệ thống mang lại

# Đảm bảo nguồn cung cấp cho hệ thống server CACK hoạt động 24/7: Hệ thống luôn đảm bảo nguồn cấp ổn định cho hệ thống, tránh tình trạng gián đoạn điện trong thời gian lâu.

# Điều chỉnh thời gian chuyển mạch: Bộ ATS cho phép điều chỉnh thời gian chuyển mạch từ 0 đến 180 giây, giúp giảm thiểu công tác vận hành và duy trì sự ổn định cho thiết bị khi chuyển nguồn.

Vì vậy, với các điểm tối ưu trên, mong muốn được triển khai phương án cải tạo này cho hệ thống server của phòng CACK nhập cảnh.

Kính gửi: Hội đồng sáng kiến

Thành viên nhóm gồm:

- Vy Ngọc Phước

- Đỗ Hữu Thi

Nhằm đáp ứng được tính liên tục nguồn cấp cho hệ thống server CACK hoạt động 24/7 và nâng cao chất lượng phục vụ cho nhà ga. Sau khi được sự đồng ý của quản lý đội Điện nước, nhóm chúng em đã hoàn thiện đề tài "Bổ sung tuyến nguồn điện cấp cho hệ thống server CACK hoạt động chuyển nguồn tự động thông qua bộ ATS”.

Em xin gửi file trình bày đến Hội đồng. Rất mong nhận được sự xem xét, góp ý và đánh giá từ các cấp lãnh đạo để đề tài được hoàn thiện tốt.

Em xin chân thành cảm ơn!